## Oversikt
Lavspenning EL
Objektype |  | Link
EL-SVG | Sporvekselvarme, Gruppeskap | EL-SVG'!A1
EL-SVV | Sporvekselvarme | EL-SVV'!A1
EL-VEL | Varmeelement | EL-VEL'!A1
EL-LYA | Lysarmatur | EL-LYA'!A1
EL-LYS | Belysning | EL-LYS'!A1
EL-TRF | Transformator | EL-LYS'!A1
EL-JEL | Jordelektroder | EL-LYS'!A1
EL-JSK | Jordingsskinne | EL-LYS'!A1
EL-JOR | Jordleder/-nett | EL-LYS'!A1
EL-MAS | Mast | EL-MAS'!A1
EL-FSP | Fordelingsskap | EL-FSP'!A1
EL-DPO | Dører / porter | EL-DPO'!A1
EL-BRO | Brannobjekter | EL-DPO'!A1
EL-TVA | Togvarme | EL-DPO'!A1
El-TVP | Togvarmepost | EL-DPO'!A1
Revisjonshistorikk
Revnr. | Dato | Kommentar
00 | 30.06.2023 | Opprettet
* Datatype | Verdi kontroll
Tekst | ** Antall tegn/siffer
Heltall
Desimaltall
Dato
String
Forvalgsliste
X0A0T

## EL-VEL
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-VEL
Objekt beskrivelse |  | Varmeelement
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Beskrive sporvekselnummer og hvor i veksel elementet er, samt nummerering, se Datakatalogen | Spv466b-TH1 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Fabrikant |  | Forvalgsliste. Fyll inn leverandør. | Pintsch Aben | Lev | Ja | Tekst | -
Type |  | Forvalgsliste. Fyll inn type element i henhold til valgt leverandør. | MW-2870 | Lev | Ja | Tekst | -
Spenning | (V) | Forvalgsliste. Fyll inn spenningsnivået på varmeelementene. | 230 | Lev | Ja | Desimaltall | -
Effekt | (W) | Forvalgsliste. Fyll inn effekt på element. | 500 | Lev | Ja | Desimaltall | -
Lengde | (mm) | Forvalgsliste. Fyll inn effekt på element. | 2200 | Lev | Ja | Desimaltall | -
OPC adresse elementfeil |  | OPC adressen dette elementet er konfigurert mot i PLSen for å varsle om feil på elementet. Aktuelt for alle elementer koblet til gruppeskap med fjernstyring/overvåking. | CIO0300.01 | Lev | Ja | String | ?
OPC adresse SSR feil |  | OPC adressen dette elementet er konfigurert mot i PLSen for å varsle om SSR- /jordfeil på elementet. Aktuelt for de fleste elementer koblet til gruppeskap med fjernstyring/overvåking. | CIO0304.01 | Lev | Ja | String | ?
Plassering |  | Forvalgsliste. Plassering av varmeelement. Se teknisk regelverk for mer informasjon. | Bevegelig kryss venstre (BV) | Lev | Ja | Tekst | -
Nummerering |  | Nummerering av varmeelement. Elementer nummereres ut fra et betraktningspunkt like foran tungespiss og inn i veksel. | 1, 2 | Lev | Ja | Heltall | ≤2
X3A0T

## EL-LYA
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-LYA
Objekt beskrivelse |  | Lysarmatur
Er enkeltarmaturer eller flere armaturer som inngår i et belysningsanlegg.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angis med hva som belyses | OslTun-H2-nr.143 / Hauketo mast 572 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Lyskilde |  | Angi type lyskilde | 18W PLL / 60W LED IP66 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Fabrikant av lysarmatur |  | Angi navn på produsent | OSRAM - Siteco / THORN | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Typebetegnelse, armatur |  | Angi produsentens typebetegnelse | JVTFV/18-PLL / i40-1200 LED | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Effekt | (W) | Angi effekt for lyskilden | 18.5 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Batteribackup, maks timer |  | Forvalgsliste. Angi batterireserve | Nei | Lev | Nei | Tekst | -
X4A0T

## EL-LYS
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-LYS
Objekt beskrivelse |  | Belysning
Beskrivelse av lysanlegg for et område som består av flere lysarmaturer.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angis belysningstype iht. Forvalg samt evnt. lokasjon | OsloS-ÅK 55 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Belysningstype |  | Forvalgsliste. Velg riktig belysningstype i forvalgslisten | Armatur i åk | Lev | Ja | Tekst | -
Antall |  | Angi antall armaturer som er tilknyttet dette anlegget | 22 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Fabrikant |  | Angi fabrikant | Glamox | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Typebetegnelse |  | Angi produsentens typebetegnelse | GPV2 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Lyskilde | (m/effekt i watt) | Angi lyskilde | 30 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Strømforsynes fra |  | Angi ObjektID til fordeling som lysanlegget forsynes fra | EL-FSP-056384 | Lev | Nei | Tekst | ≤50
Total effekt for objekt | (kW) | Angi totaleffekten av alle lyskilder tilknyttet dette anlegget | 0.66 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤6
Styring |  | Forvalgsliste. Angi type styring av anlegget | Tidsstyrt | Lev | Ja | Tekst | -
Batteribackup, min timer |  | Angi antall timer batterireserve | 0 | Lev | Nei | Desimaltall | ≤3
IP-adresse |  | Angi IP-adresse til styring dersom den har det, hvis ikke legg inn N/A | N/A | Lev | Nei | String
X5A0T

## EL-MAS
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-MAS
Objekt beskrivelse |  | Mast
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | N/A | Åk 49 - L1 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Høyde | (m) | N/A | 3.5 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Fabrikant |  | Forvalgsliste. N/A | Goodwill | Lev | Ja | Tekst | -
Overflatebehandling |  | Forvalgsliste. N/A | Galvanisert | Lev | Nei | Tekst | -
X6A0T

## EL-FSP
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-FSP
Objekt beskrivelse |  | Fordelingsskap
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angis med om det er hovedfordeling (HF) eller underfordeling (UF), løpenummer/ID og plassering lokalt | OslTun-TU-209-2 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Forsyningskabel Type ant ledere x tverrsnitt materiale |  | Angi forsyningskabel med type, (antall i paralell), antall ledere, tverrsnitt (mm2) og materiale. Type ant ledere x tverrsnitt materiale | BFSI 3x10/10 Cu | Lev | Ja | Tekst
Overbelastningsvern, størrelse i Amper | (A) | Angi størrelse på overbelastningsvern. Dersom det ikke finnes overbelastningsvern angis «Ingen» eller «Lastskillebryter» dersom det er montert. | 3200 | Lev | Ja | Heltall | ≤8
Fordeling til anlegg |  | Angi hovedforbruker, ved flere oppgis disse adskilt med komma | DA315, Brannvann Oslotunellen | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Forsynes fra |  | Angi hva det fordeles fra | Hafslund Nett | Lev | Nei | Tekst | ≤30
Fordelingssystem |  | Forvalgsliste. Angi fordelingssystem | TN-C-S | Lev | Ja | Tekst | -
Spenning |  | Forvalgsliste. Angi spenning | 230 | Lev | Ja | Heltall | -
Antall faser |  | Forvalgsliste. Angi antall faser | 2 | Lev | Ja | Heltall | -
Hovedsikring type |  | Angi type hovedsikring | ABB SACE Emax 2 | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Fordelings ID |  | Angi fordelingsID | 432.RA.U03.001 | Lev | Nei | String | ≤30
IP-adresse |  | Angi IP-adresse | 10.78.120.21 | Lev | Nei | String | ?
Nøkkeltype |  | Angi nøkkeltype. Forvalg, standard verdi L1 | L1 | Lev | Nei | Tekst | -
X7A0T

## EL-DPO
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-DPO
Objekt beskrivelse |  | Dører / porter
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | Port Vegg 2B HK511 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Funksjon |  | Forvalgsliste. N/A | Dører rømningsvei | Lev | Ja | Tekst | -
Konstruksjon |  | Forvalgsliste. N/A | Motorstyrt gitterport | Lev | Ja | Tekst | -
Materiale |  | Forvalgsliste. N/A | Aluminium | Lev | Ja | Tekst | -
Branndør |  | Forvalgsliste. N/A | Ja | Lev | Ja | Tekst | -
Produsent |  | Forvalgsliste. N/A | Hörman | Lev | Ja | Tekst | -
X8A0T

## EL-BRO
Objekt egenskapsdata | [5 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-BRO
Objekt beskrivelse |  | Brannobjekt
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | N/A | Brannalarmanlegg, Pumpestasjon | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Type |  | N/A Forvalgsliste | Brannvannspumpe, Brannventilajson | Leverandør | Ja | Tekst | -
X9A0T

## EL-TRF
Objekt egenskapsdata | [5 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-TRF
Objekt beskrivelse |  | Transformator
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Transformator for sporvekselvarmeanlegg: Objektet angis med navn/nummer som merket på gruppeskapet og løpenummeret til transformatoren. Andre transformatorer: Angis med hvor den er plassert samt hvilket utstyr den leverer til. | G502-1-T1 eller Skilletrafo for UPS i HK-152 | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Fabrikat |  | Fyll inn navnet på produsent. | Noratel | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Typebetegnelse |  | Angi leverandørens typebetegnelse. | 2LT6.3 | Leverandør | Ja | Tekst | <10
Ytelse (kVA) | kVA | Fyll ut ytelse. | 6.3 | Leverandør | Ja | Desimaltall | <5
Frekvens |  | Legg inn frekvens. | 50 | Leverandør | Ja | Heltall | <5
Antall faser |  | Fyll ut hvor mange faser trafoen har. | 2 | Leverandør | Ja | Heltall | <2
Primærspenning (V) | V | Forvalgsliste Fyll ut primærspenning. | 230 | Leverandør | Ja | Heltall | -
Sekundærspenning (V) | V | Forvalgsliste Fyll ut sekundærspenning. | 230 | Leverandør | Ja | Heltall | -
Totalvekt (Kg) | Kg | Fyll ut totalvekt. | 48 | Leverandør | Ja | Heltall | <5
Oljevekt (Kg) | Kg | Fyll ut antall kilo. | 615 | Leverandør | Ja | Heltall | <5
Isolansjonsmedie |  | Forvalgsliste Fyll ut hvilket isolasjonsmedie som er brukt på trafoen. | Tørrisolert | Leverandør | Ja | Tekst | -
Produksjonsår |  | Fyll inn året trafoen ble produsert. | 2018 | Leverandør | Ja | Heltall | <5
Funksjon |  | Forvalgsliste Velg funksjon. Skilletransformator har lavspenning på både primær og sekundærsiden. | Skilletransformator | Leverandør | Ja | Tekst | -
X10A0T

## EL-JEL
Objekt egenskapsdata - Prototype | [5 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-JEL
Objekt beskrivelse |  | Jordelektroder
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med det objektet som er jordet til aktuelle jordelektrode. | G502-1 Gruppe 1 skap 1 | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Funksjon |  | Forvalgsliste Angi primærfunksjonen. | Beskyttelsesjord | Leverandør | Ja | Tekst | -
Type/utførelse |  | Forvalgsliste Angi valgt løsning. | Ringjord | Leverandør | Ja | Tekst | -
Overgangsmotstand (første gangs måling i Ohm) | Ohm | Angi målt verdi. | 50 | Leverandør | Nei | Heltall | <5
Jordsmonn |  | Forvalgsliste Legg inn frekvens. | 50 | Leverandør | Ja | Heltall | -
Jordforbedringsmiddel (type) |  | Forvalgsliste Angi valgt løsning. | Bentonitt | Leverandør | Ja | Tekst | -
X11A0T

## EL-JOR
Objekt egenskapsdata - Prototype | [5 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-JOR
Objekt beskrivelse |  | Jordleder/-nett
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med nummer hentet fra tverrfaglig jordingsplan | 23-03 | Leverandør | Ja | Desimaltall | <50
Type |  | Forvalgsliste Angi utførelse | Sammenhengende langsgående | Leverandør | Ja | Tekst | -
Tverrsnitt (mm2) | mm2 | Forvalgsliste Fyll inn tverrsnitt | Ringjord | Leverandør | Ja | Tekst | -
Tilkobling til skinne |  | Forvalgsliste Angi valgt type | Cembre | Leverandør | Ja | Tekst | -
Materialtype jording |  | Forvalgsliste Angi ledermateriale | Al | Leverandør | Ja | Tekst | -
X12A0T

## EL-JSK
Objekt egenskapsdata - Prototype | [5 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-JSK
Objekt beskrivelse |  | Jordingsskinne
Samleskinne hvor ledere med utjevningsforbindelser terminerer.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angi navn på objekt hvor jordskinne er montert. | TK-166-16 | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Tilhører objekt |  | Barn til objekt som skinnen er plassert i. Må være ett objekt som finnes i Maximo. | KU-KFØ-01827 | Leverandør | Ja | ObjektID
Tverrsnitt (hxb) mm2 | mm2 | Angi areal/tverrsnitt i mm2 og høyde x bredde i parentes. | 500 (10×50) | Leverandør | Ja | Fritekst | <50
Type |  | Forvalgsliste Angi funksjon. | Hovedskinne for utjevningsforbindelser, MEB | Leverandør | Ja | Tekst | -
Plassering |  | Forvalgsliste Angi plassering. | Kum | Leverandør | Ja | Tekst | -
Materiale |  | Forvalgsliste Angi materiale. | Cu | Leverandør | Ja | Tekst | -
Isolatormateriale |  | Forvalgsliste Angi materiale. | Kompositt | Leverandør | Ja | Tekst | -
X13A0T

## EL-TVA
Objekt egenskapsdata - Prototype | [5 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-TVA
Objekt beskrivelse |  | Togvarme
Inntak og fordelingsmodul som fordeler strøm til togvarmeposter.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angis med anleggets plassering lokalt og løpenummer. Stasjonsnavn skal ikke benyttes da dette hentes fra feltet «Lokasjon». | Driftsbanegården, Anlegg 1 | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Fabrikat |  | Angi leverandør. | PowerControl Eaton | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Typebetegnelse |  | Angi type. | XQ1 | Leverandør | Ja | Fritekst | <50
Ytelse (kVA) | kVA | Angi ytelse. | 50 | Leverandør | Ja | Heltall | <5
Spenning (V) | V | Forvalgsliste Angi linjespenning på sekundærside av trafo. | 1000 | Leverandør | Ja | Tekst | -
Frekvens (Hz) | Hz | Forvalgsliste Angi frekvens. | 16 2/3 | Leverandør | Ja | Heltall | -
Sikringstype på utgående kurs |  | Angi sikringstype på utgående kurs | Effektbryter | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Sikringstørrelse på utgående kurs (A) | A | Angi sikringsstørrelse på utgående kurs | 1250 | Leverandør | Ja | Heltall | <5
Forrigling |  | Forvalgsliste Angi om det er forrigling eller ikke | Ja | Leverandør | Ja | Tekst | -
Antall kurser |  | Angi antall kurser. | 1 | Leverandør | Ja | Heltall | <5
X14A0T

## EL-SVG
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-SVG
Objekt beskrivelse |  | Sporvekselvarme, Gruppeskap
Fordelingsskap som inneholder vern, regulering og fjernovervåking av sporvekselvarme.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Navnet på objektet angis med navn/nummer som merket på gruppeskapet. | G502-1 | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Fabrikant |  | Forvalgsliste. Fyll inn leverandør. | NSB | Lev | Ja | Tekst | -
Type |  | Forvalgsliste.Fyll inn type system i henhold til valgt leverandør. | ESS 20 | Lev | Ja | Tekst | -
Forsyningskabel |  | Fyll inn kabeltype (Type Antall ledere x tverrsnitt materiale) | IFSI 4×240 AL | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Overbelastningsvern type |  | Fyll inn type vern og fabrikant. | Effektbryter ABB | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Overbelastningsvern, størrelse | (A) | Fyll inn størrelsen på vernet. | 250 | Lev | Ja | Heltall | ≤5
Fordeling til andre typer anlegg |  | Fyll inn eventuelle anlegg skapet fordeler til. Ved flere anlegg skilles disse med komma.Om det ikke fordeles videre, settes Ikke relevant. | AS609 | Lev | Ja | Tekst | ≤30
Forsynes fra |  | Fyll inn hvor skapet forsynes fra. Netteier, HK eller navn på fordeling. | Elvia HK502Q10 | Lev | Nei | Tekst | ≤30
Fordelingssystem |  | Forvalgsliste. Fyll inn type system. | IT | Lev | Ja | Tekst | -
Tilførselsspenning | (V) | Forvalgsliste. Fyll inn spenningsnivå på anlegget. | 230 | Lev | Ja | Heltall | -
Antall faser |  | Forvalgsliste. Fyll inn antall faser. | 3 + N | Lev | Ja | Tekst | -
Spenning ut til varmeelementer | (V) | Forvalgsliste. Fyll inn spenningsnivå på varmeelementer. | 230 | Lev | Ja | Heltall | -
Slås på fra |  | Forvalgsliste. Fyll inn hvor sporvekselvarmen styres fra. Standard verdi Toppsystem | Toppsystem | Lev | Ja | Tekst | -
Driftsovervåkning |  | Forvalgsliste. Fyll inn hvor det overvåkes/styres fra. Standard verdi Web-basert | Web-basert | Lev | Ja | Tekst | -
Totalt installert effekt | (kW) | Fyll inn totalt installert effekt for gruppen | 78.9 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤5
Nøkkeltype |  | Forvalgsliste. Fyll inn nøkkeltypen til skapet. Standar verdi L1 | L1 | Lev | Nei | Tekst | -
IP-adresse |  | Fyll inn IP-adressen til gruppen. For grupper som ikke har IP-adresse, settes Ikke relevant. | 10.66.120.14 | Lev | Nei | String | ?
PLS versjon |  | Fylles inn når overvåking blir implementert i samråd med Tjenesteansvarlig i Smart Vedlikehold. | Beckhoff v1 | Lev | Nei | Tekst | ?
X1A0T

## EL-TVP
Objekt egenskapsdata - Prototype | [5 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-TVP
Objekt beskrivelse |  | Togvarmepost
Togvarmepost er et skap med kabel og stikkontakt for strømforsyning til tog.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/Nr |  | Angi post og nummer. | Post 1 | Leverandør | Ja | Fritekst | <50
Fabrikat |  | Angi leverandør. | Powercontrol | Leverandør | Ja | Fritekst | <50
Typebetegnelse |  | Angi type. | Powercontrol TVP | Leverandør | Ja | Fritekst | <50
Merkestrøm på togvarmepost (A) | A | Angi merkestrøm på togvarmepost. | 260 | Leverandør | Ja | Heltall | <5
Dekker spornr |  | Angi spornummer som dekkes av togvarmeposten. | 11 | Leverandør | Ja | Fritekst | <5
Type spor |  | Forvalgsliste Angi type spor. | Togspor | Leverandør | Ja | Tekst | -
Returkrets |  | Forvalgsliste Angi utforming av returkretsen (i kjøreskinne). | Helsveiset | Leverandør | Ja | Tekst | -
Spenning (V) | V | Forvalgsliste Angi spenning | 230 | Leverandør | Ja | Heltall | -
Togvarmestikk/støpsel |  | Forvalgsliste Angi om det er togvarmestikk/støpsel | Ingen | Leverandør | Ja | Tekst | -
Type bryter for varmepost |  | Angi type bryter for varmepost | Effektbryter i varmepost | Leverandør | Ja | Tekst | -
Forrigling |  | Angi om det er forrigling eller ikke | Z-104 Ikke relevant | Leverandør | Ja | Tekst | <50
Nøkkeltype |  | Angi nøkkeltype. | MA-30567 05-L1 | Leverandør | Ja | Tekst | <50
X15A0T

## EL-SVV
Objekt egenskapsdata | [6 empty] | Tilbake til Oversikt
Objekttype |  | EL-SVV
Objekt beskrivelse |  | Sporvekselvarme
Elektrisk oppvarming av sporveksel for å sikre feilfri funksjon ved kulde, is og snø.
Egenskapstypenavn | Enhet | Definisjon (se Datakatalogen for mer detaljert info) | Tillate verdier, eksemp. | Fylles ut av | Leveres i BIM | Datatype* | Verdi kontroll**
Navn/nr |  | Angis med «Spv» og sporvekselnummer. Sporvekselnummer hentes fra skjematisk sporplan. | Spv466b | Lev | Ja | Tekst | ≤50
Total effekt | (kW) | Fyll inn total effekt i veksel inkl rådegravsvarme | 19.8 | Lev | Ja | Desimaltall | ≤4
Spenning varmeelementer | (V) | Forvalgsliste. Fyll inn spenningsnivået på varmeelementene. | 230 | Lev | Ja | Heltall | -
Antall stokkskinneelementer |  | Fyll inn antall stokkskinneelementer. | 16 | Lev | Ja | Heltall | ≤3
Antall tungeelementer |  | Fyll inn antall tungelementer. | 16 | Lev | Ja | Heltall | ≤3
Antall rådegravselementer |  | Fyll inn antall rådegravselementer. Der det ikke er rådegravselementer, fylles det inn «0». | 0 | Lev | Ja | Heltall | ≤3
Antall glideplateelementer |  | Oppgi antall glideplateelementer | 1 | Lev | Ja | Heltall | ≤2
OPC adresse fellesfeil |  | OPC adressen fellesfeil for varmeelementer er konfigurert mot i PLSen. | 000219/000223 | Lev | Nei | Heltall | ?
X2A0T

## Forvalgslister
EL-SVG | Fabrikant (Id: ELSVG01 Type: ALN) | Forsyningskabel (Type Antall ledere x tverrsnitt materiale) (Id: ELSVG02 Type: ALN) | Overbelastningsvern, størrelse i Amper (Id: ELSVG03 Type: NUMERIC) | Fordeling til andre typer anlegg (Id: ELSVG04 Type: ALN) | Målerpunkt ID (Id: ELSVG05 Type: ALN) | Forsynes fra (Id: ELSVG06 Type: ALN) | Fordelingssystem (Id: ELSVG07 Type: ALN) | Tilførselsspenning (Id: ELSVG08 Type: ALN) | Antall faser (Id: ELSVG09 Type: ALN) | Type (Id: ELSVG10 Type: ALN) | Driftsovervåkning (Id: ELSVG11 Type: ALN) | Tegning nr (Id: ELSVG12 Type: ALN) | Overbelastningsvern type (Id: ELSVG13 Type: ALN) | Spenning ut til varmeelementer (V) (Id: ELSVG14 Type: ALN) | Slås på fra (Id: ELSVG15 Type: ALN)
| Eldre anlegg | [5 empty] | DC | 230 | 2 | ENØK BSO | Fra togleder/el-kraftsentral/PC |  |  | Annet | Manuelt
| Finnerud | [5 empty] | IT | 400 | 3 | ESS 20 | Ingen |  |  | 230 | Togleder
| Malthe Winje | [5 empty] | IT fra KL-anlegget |  | 3 + N | ESS 21 | Web-basert |  |  | 60 | Toppsystem
| NSB | [5 empty] | KL |  |  | Finnerud |  |  |  |  | TXP
| Pintch Aben | [5 empty] | TN-C |  |  | Finnerud reguleringssystem
| PINTSCH | [5 empty] | TN-C-S |  |  | IceMaster
| Proxll / Sønnico | [5 empty] | TN-S |  |  | IceMasterLightEA
[7 empty] | TT |  |  | IceMasterLightFA
IceMaster2
IceMaster2LightEA
IceMaster2LightFA
System 94
System 94 E
System 94 L
System 94EA
System 94FA
EL-SVV | Spenning varmelementer (V) (Id: ELSVV04 Type: ALN)
230
60
EL-VEL | Fabrikant (Id: ELVEL01 Type: ALN) | Type (Id: ELVEL02 Type: ALN) | Spenning (V) (Id: ELVEL03 Type: NUMERIC) | Effekt (W) (Id: ELVEL04 Type: NUMERIC) | Lengde(mm) (Id: ELVEL05 Type: NUMERIC) | El nr. (Id: ELVEL07 Type: ALN) | OPC adresse elementfeil (Id: ELVEL08 Type: ALN) | OPC adresse SSR feil (Id: ELVEL09 Type: ALN) | Varmeelementplassering (Id: ELVEL10 Type: ALN)
| Alstom | MWH 101-2 (1000W) | 60 | 250 | 300 |  |  |  | Bevegelig kryss høyre (BH)
| Malthe Winje | MWH 101-9 (1500W) | 230 | 300 | 500 |  |  |  | Bevegelig kryss venstre (BV)
| Pintsch Aben | MW-Rådegravselement |  | 450 | 1000 |  |  |  | Glideplate (GP)
| Proxll / Sønnico | MW-2200 |  | 500 | 2000 |  |  |  | Glideplate høyre (GH)
| Pyrotenax | MW-2870 |  | 687 | 2200 |  |  |  | Glideplate venstre (GV)
| Siemens | MW-3720 |  | 900 | 2385 |  |  |  | Høyre stokkskinne (SH)
|  | MW-4700 |  | 1000 | 2700 |  |  |  | Høyre tunge (TH)
|  | MW-5700 |  | 1200 | 2870 |  |  |  | Ikke vurdert
|  | N7000R (1800W/60V) |  | 1350 | 2900 |  |  |  | Kassesville (KS)
|  | PA-Rådegrav-2x250W |  | 1450 | 3000 |  |  |  | Rådegrav (RG)
|  | PA-Rådegrav-2x450W |  | 1460 | 3100 |  |  |  | Venstre stokkskinne (SV)
|  | PA-1000-300W |  | 1500 | 3330 |  |  |  | Venstre tunge (TV)
|  | PA-1680-600W |  | 1600 | 3340 |  |  |  | Vingeskinne høyre (VH)
|  | PA-2200-900W |  | 1620 | 3350 |  |  |  | Vingeskinne venstre (VV)
|  | PA-2870-900W |  | 1700 | 3380
|  | PA-3300-1050W |  | 1740 | 3500
|  | PA-3700-1200W |  | 1750 | 3650
|  | PA-3720-1200W |  | 1800 | 3700
|  | PA-4000-1000W |  | 2200 | 3720
|  | PA-4700-1500W |  | 2250 | 4000
|  | PA-5000-1500W |  | 2500 | 4500
|  | PA-5200-1500W |  | 3000 | 4700
|  | PA-6000-2000W |  |  | 5000
|  | PA-7000-2075W |  |  | 5500
|  | Pr-N Rådegravselement |  |  | 5700
|  | Pr-N2200R |  |  | 5900
|  | Pr-N3000B |  |  | 6900
|  | Pr-N3000R |  |  | 7000
|  | Pr-N4000B |  |  | 7500
|  | Pr-N4000R |  |  | 10600
|  | Pr-N4500B |  |  | 11000
|  | Pr-N4500R |  |  | 15000
Pr-N5000B
Pr-N5000R
Pr-N5500B
Pr-N5500R
Pr-N5900B
Pr-N5900R
Pr-N7000R
Pr-N7500R
Pr-N7900R
Pr-OS Rådegravselement
Pr-OS Rådegravselement.dkv
Pr-OS Sporsperre-element
Pr-OS3000B
Pr-OS3000R
Pr-OS3000U
Pr-OS4000B
Pr-OS4000R
Pr-OS4000U
Pr-OS4500B
Pr-OS4500R
Pr-OS5000B
Pr-OS5000R
Pr-OS5000U
Pr-OS5500B
Pr-OS5500R
Pr-OS5500U
Pr-OS5900B
Pr-OS5900R
Pr-OS7000R
Pr-OS7500R
Py-Sporsperre-element
Py-0,687 kW/55V
Py-1.5kW/55V
Py-1.6 kW/55V
Py-2.0 kW/55V
Py-2.5 kW/55V
Py-2.8 kW/55V
Varme, drivmaskin, sporveksel
EL-LYA | Batteribackup, maks timer (Id: ELLYA07 Type: ALN)
Ja, krav til oppetid
Nei
EL-LYS | Belysningstype (Id: ELLYS01 Type: ALN) | Tegningsnr. (Id: ELLYS02 Type: ALN) | Strømforsynes fra (Id: ELLYS03 Type: ALN) | Total effekt for objekt i kW (Id: ELLYS04 Type: NUMERIC) | Styring (Id: ELLYS05 Type: ALN) | Dato for siste lampebytte (Id: ELLYS06 Type: ALN) | Antall (Id: ELLYS07 Type: NUMERIC) | Fabrikant (Id: ELLYS08 Type: ALN) | Typebetegnelse (Id: ELLYS09 Type: ALN) | Batteribackup, min timer (Id: ELLYS10 Type: NUMERIC) | Lyskilde (m/effekt i watt) (Id: ELLYS11 Type: NUMERIC) | Type lyskilde (Id: ELLYS12 Type: ALN) | IP-adresse (Id: ELLYS13 Type: ALN)
| Arealbelysning |  |  |  | Bevegelsesdetektor | [6 empty] | Gass
| Armatur i åk |  |  |  | Fotocelle | [6 empty] | LED
| Belysning adkomst/gangvei, i tak |  |  |  | Ingen | [6 empty] | Lysrør
| Belysning adkomst/gangvei, på gulv |  |  |  | Tidsstyrt | [6 empty] | Sparepære/Glødepære
| Belysning adkomst/gangvei, på vegg |  |  |  | TIOS
| Belysning for vei/parkering |  |  |  | Togleder/TXP/El-kraft sentral
| Belysning utvendig bygg |  |  |  | Øvrige
Nedfelt markeringslys på plattform
Nødbelysning
Nødlys i/under/ved håndløper
Plattformbelysning på mast
Plattformbelysning på vegg
Plattformbelysning under tak
Plattformbelysning under tak, opplys
Sporvekselbelysning
Tunnelbelysning
Øvrige
EL-MAS | Fabrikant (Id: ELMAS02 Type: ALN) | RAL-kode (fargekode) (Id: ELMAS03 Type: ALN) | Overflatebehandling (Id: ELMAS04 Type: ALN)
| Abacus |  | Galvanisert
| Goodwill |  | Ingen (tremast)
| Ørsta Stål |  | Pulverlakkert
Øvrige
EL-FSP | Fordelingssystem (Id: ELFSP07 Type: ALN) | Spenning (V) (Id: ELFSP08 Type: ALN) | Antall faser (Id: ELFSP09 Type: ALN) | Tegning nr (Id: ELFSP10 Type: ALN) | Hovedsikring type (Id: ELFSP11 Type: ALN) | Fordelings ID (Id: ELFSP12 Type: ALN) | IP-adresse (Id: ELFSP13 Type: ALN) | Nøkkeltype (Id: ELFSP14 Type: ALN) | Funksjon (Id: ELFSP15 Type: ALN)
| DC | KL | 1 | [5 empty] | Fordelingsskap
| IT | Lavere enn 230 | 2 | [5 empty] | Styreskap
| IT fra KL-anlegget | 1000 | 3
| KL | 230 | 3 + N
| TN-C | 400
| TN-C-S | 690
TN-S
TT
EL-DPO | Funksjon (Id: ELDPO01 Type: ALN) | Konstruksjon (Id: ELDPO02 Type: ALN) | Materiale (Id: ELDPO03 Type: ALN) | Branndør (Id: ELDPO04 Type: ALN) | Produsent (Id: ELDPO05 Type: ALN)
| Dører - sikre rom | Dørblad enkelt | Aluminium | Ja | Betafence
| Dører rømningsvei | Motorstyrt gitterport | Stål | Nei | Crawford
| Dørlås/hengelås beredskapsdør/port | Motorstyrt rulleport | Tre |  | Elkuch
| Motorstyrt dør/port i rømningsvei | Motorstyrt skyveport |  |  | Halsang
| Port til tverrpassasje | Skyveport |  |  | Harmonie
| Rømningsvei/Nødutgang | To-fløyet port (hengslet) |  |  | Hellbergs
Heras
Hörman
Windsor
EL-BRO | Type (Id: ELBRO01 Type: ALN)
Brannsentral
Brannspjeld med trykksensor
Brannvannsanlegg, styring
Brannvannspumpe
Brannvarsling
Brannventilasjon
Inergenanlegg (Gass)
Overtrykksventilasjon Rømningstunnel
Overtrykksventilasjon, sikre rom
Røykventilasjon togtunnel
Røykventilasjon togtunnel - ULVINTUNNELLEN
Seksjoneringsventil elektrisk
Seksjoneringsventil håndstilt
EL-TRF | Primærspenning (V) (Id: ELTRF06 Type: ALN) | Sekundærspenning (V) (Id: ELTRF07 Type: ALN) | Isolasjonsmedie (Id: ELTRF12 Type: ALN) | Funksjon (Id: ELTRF14 Type: ALN)
| Annet | Annet | Annet | Distribusjonstransformator
| 1000 | 1000 | Epoxy | Skilletransformator
| 230 | 230 | Olje
| 400 | 245 | Tørrisolert
400
60
EL-JEL | Funksjon (Id: ELJEL02 Type: ALN) | Type/Utførelse (Id: ELJEL03 Type: ALN) | Jordsmonn (Id: ELJEL05 Type: ALN) | Jordforbedringsmiddel(type) (Id: ELJEL06 Type: ALN)
| Beskyttelsesjord | Kråkefotjord | Fjell | Bentonitt
| Overspenningsvern | Plate | Grus | GEM
|  | Ringjord | Jord | Gips
|  | Spyd, enkelt | Leire | Petrolkoks
|  | Spyd, flere | Sand | Petrolkoks med sement
|  |  | Silt | Øvrig
Øvrige
EL-JOR | Type (Id: ELJOR01 Type: ALN) | Tverrsnitt (mm2) (Id: ELJOR02 Type: NUMERIC) | Tilkobling til skinne (Id: ELJOR03 Type: ALN) | Materialtype jording (Id: ELJOR04 Type: ALN)
| Punktjordet | 25 | Cadwel | Al
| Sammenhengende langsgående | 50 | Cembre | Cu
| Seksjonert langsgående | 70 | Contec
| Tverrforbinder | 95 | Dubuis
| Utjevningsforbindelse | 120 | Ingen
Pinnelodding
SafePlug
EL-JSK | Type (Id: ELJSK02 Type: ALN) | Plassering (Id: ELJSK03 Type: ALN) | Materiale (Id: ELJSK04 Type: ALN) | Isolatormateriale for isolator (Id: ELJSK05 Type: ALN)
| Driftsjord/Retur | I tavle | AL | Glass
| Hovedskinne for utgjevningsforbindelser, MEB | Kiosk | Cu | Kompositt
|  | Kum | Cu+Ag | Porselen
Mast
På vegg
EL-TVA | Spenning (V) (Id: ELTVA03 Type: ALN) | Frekvens (Hz) (Id: ELTVA04 Type: ALN) | Forrigling (Id: ELTVA06 Type: ALN)
| 1000 | 16 2/3 | Ja
| 1730 | 50 | Nei
230
400
EL-TVP | Type spor (Id: ELTVP08 Type: ALN) | Returkrets (Id: ELTVP12 Type: ALN) | Spenning (V) (Id: ELTVP06 Type: NUMERIC) | Togvarmestikk/støpsel (Id: ELTVP13 Type: ALN) | Type bryter for varmepost (Id: ELTVP09 Type: ALN)
| Togspor | Helsveiset | 230 | Ingen | Effektbryter i kiosk
| Øvrige spor | Skinneforbindere | 400 | Pilotstift | Effektbryter i varmepost
|  |  | 1000 | Sløyfe i støpsel | Ingen (230/400V)
Lastbryter i kiosk
Lastbryter i varmepost
Note on C138: Ved behov for nye forvalg, kontakt systemeier BaneData
Note on D138: Ved behov for nye forvalg, kontakt systemeier BaneData
Note on E138: Ved behov for nye forvalg, kontakt systemeier BaneData
Note on F138: Ved behov for nye forvalg, kontakt systemeier BaneData
Note on G138: Ved behov for nye forvalg, kontakt systemeier BaneData